## Slide 1
Eficiencia Energética
en industrias:
Formación inicial / Empleados generales
Yvan DELOCHE
Critt Agroalimentaire PACA
This project has received funding from the European Union’s H2020 Coordination Support Action under Grant Agreement No.785047.
Towards a Sustainable Agro-Food Industry. Capacity Building Programmes in Energy Efficiency.

## Slide 2
- Varias definiciones
- Eficiencia energética en diferentes ámbitos
- Ley de transición energética para el crecimiento verde europeo
1 PARTE
Eficiencia energética en usos energéticos industriales:
- Refrigeración industrial
- Aire comprimido
- Vapor
- El calor fatal
- Bombeo
2 PARTE
- Indicadores energéticos
- Diagnóstico de rendimiento energético
3 PARTE
Contenidos

## Slide 3
Entender los problemas de eficiencia energética.
Adquirir las habilidades técnicas necesarias en el sector industrial.
Monitorear y medir indicadores energéticos.
Medición y verificación de la eficiencia energética dentro de las prácticas laborales diarias.
Objetivos

## Slide 4
DESREGULACIÓN
La desregulación tanto de la producción como del suministro de gas y electricidad implica construir nuevos modelos de negocios significativamente diferentes de los tradicionales.
CAPACIDADES DE GENERACIÓN Y GRILLAS
Se necesita una gran inversión ($ 16 billones en todo el mundo) que implica un aumento en el precio del gas y la electricidad.
LA DEMANDA ESTÁ EN AUGE
Debido a la falta de capacidad de generación de electricidad, los precios máximos se están volviendo muy altos y volátiles.
RECURSOS NATURALES (PETRÓLEO Y GAS) ESTÁN DISMINUYENDO
En las regiones de consumo, como Europa, el abastecimiento de energía se está volviendo crucial y concentra la mayor atención de los principales actores energéticos.
POLÍTICA Y MEDIO AMBIENTE
La implementación del protocolo de Kyoto implica nuevas restricciones para integrarse en los modelos de negocios de servicios públicos de hoy.
Eficiencia energética
Introducción: una preocupación creciente

## Slide 5
El uso eficiente de la energía, a veces simplemente llamado eficiencia energética, es un índice que mide la eficiencia de uso de la energía final. Es la relación entre el consumo de energía y una unidad de producción relevante dentro de un período de tiempo establecido.
En la industria de la construcción, generalmente hablamos de intensidad energética (kWh / año / m2).
SECTOR | UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Oficinas, centros comerciales y supermercados | Superficie del suelo (acondicionado o no)
Almacenes | Superficie del piso, volumen del edificio
Hoteles, moteles y hospitales | Superficies de habitación o camas ocupadas
Industrias | Productos finales o materias primas en cantidad y masa.
¿Qué es una medida de conservación de energía?
Un MCE es cualquier tipo de proyecto realizado o tecnología implementada para reducir el consumo de energía en un edificio.
Los tipos de proyectos implementados generalmente están diseñados para reducir los costes de los servicios públicos: agua, electricidad y gas.
El objetivo de un MCE debe ser lograr un ahorro, reduciendo la cantidad de energía utilizada por un proceso, tecnología o instalación en particular.
Parte 1 – Varias definiciones
¿Qué significa eficiencia energética?

## Slide 6
La conservación de energía es el esfuerzo realizado para reducir el consumo de energía al utilizar menos de un servicio de energía. No se puede medir directamente. Para evaluarlo, comparamos el consumo antes y después de la implantación de MCE, en condiciones equivalentes.
Chart: kWh
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
Before ECM | 485 | 497 | 503 | 506 | 500 | 479 | 461 | 450 | 458 | 482 | 500 | 491
After ECM | 339 | 323 | 327 | 329 | 325 | 335 | 323 | 315 | 320 | 337 | 350 | 344
Parte 1 – Varias definiciones
¿Qué significa la conservación de energía?

## Slide 7
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAS
Cambio de movilidad
Planificación urbana
Infraestructura
Precios cambiantes
Sistemas de calefacción y aire acondicionado
Aislamiento térmico
Sistemas de tecnología inteligente
Edificios de energía cero
Refrigeración industrial
Vapor
Aire comprimido
Sistema de bomba
Parte 1 – Eficiencia energética en diferentes campos
AGRICULTURA
Combustibles
Irrigación
Aislamiento de edificios
Iluminación

## Slide 8
Reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir al objetivo de una reducción del 40% en las emisiones de la UE para 2030.
Incrementar la participación de las energías renovables en un 32% del consumo final de energía para 2030 y en un 40% de la producción de electricidad;
Reducir los residuos que llegan a los vertederos en un 50% para 2050;
Parte 1 – Ley de transición energética para el crecimiento verde europeo
Objetivos a medio y largo plazo

## Slide 9
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir al objetivo de una reducción del 40% en las emisiones de la UE para 2030.
En España, se superan los objetivos aprobados por el parlamento de la UE y se aumenta el objetivo al 35% de la energía renovable final para el 2030.
Aumentar la proporción de electricidad renovable al 70% para 2030 y al 100% para 2050.
Cero emisiones de CO2 para 2050.
El gobierno decide prohibir la venta y el registro de vehículos diésel, gasolina, gasolina o híbridos para 2040.
Para España
Parte 1 – Ley de transición energética para el crecimiento verde europeo
Objetivos a medio y largo plazo

## Slide 10
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Refrigeración industrial

## Slide 11
Variación de velocidad
Para temperaturas bajas, use ciclos de dos etapas o ciclos para economizar.
Instale compresores de potencia juiciosamente organizados para cubrir mejor toda la gama de potencias.
Compresores
Instale un variador de velocidad en al menos uno de los compresores.
Para los compresores de tornillo, privilegie la regulación de potencia por variación de velocidad en lugar de por cajón.
Instale un almacenamiento de frío si es necesario. También es posible dimensionar la botella de desacoplamiento para que pueda desempeñar un papel de almacenamiento.
Almacenamiento
Instalar un sistema de recuperación de calor en el grupo frío.
Para compresores de tornillo: recuperar el calor en el circuito de aceite.
Hasta un 25% de calor rechazado se puede valorizar a una temperatura de 50 - 60 ° C.
Recuperación de calor
Distribución
Compruebe el estado del aislamiento del circuito frío y repárelo si es necesario.
Adoptar una estrategia adecuada y potente de descongelación.
Aislamiento y descongelación
Regular el flujo de fluido refrigerante por la variación de velocidad electrónica en la bomba de distribución secundaria.
Regule el flujo de refrigerante en el circuito primario en comparación con el flujo en el circuito secundario.
Es preferible evaporadores de gran tamaño para reducir las perdidas.
10% más de superficie es 1 ° C ganado, por lo que 2 a 3% de la energía consumida.
Evaporador
La iluminación aporta calor.
Establecer sistemas de iluminación eficientes en las cámaras frigoríficas.
Iluminación
Establecer protecciones de aberturas efectivas (cortinas con tirantes, cortinas de aire, puertas de apertura rápida).
Configurar bloqueos de búfer y disminuir las aperturas / cierres de la zona.
Las entradas pueden ser responsables del 20 al 40% del sistema de refrigeración del balance.
Aberturas de cámaras de frio
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Refrigeración industrial

## Slide 12
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Aire comprimido

## Slide 13
Instalar más secadores
Compruebe regularmente las caídas de presión de los secadores.
Respetar las periodicidades de mantenimiento.
Si es necesario, llame a un especialista en refrigeración calificado para el mantenimiento del circuito de frío.
Recuperación de calor
Recuperar el calor rechazado por el compresor para calefacción de espacios o producción de agua caliente.
Alrededor del 80% de energía eléctrica se transforma en calor.
Secadores
Filtros
Busque y selle las fugas regularmente (al menos una vez al año).
Las fugas son responsables de un desperdicio significativo, frecuentemente alrededor del 40 al 50% del consumo total.
Evitar regulaciones por estrangulamiento del aire de succión.
Evite las cargas de compresor de aire.
Instale una velocidad de variación electrónica para adaptar la producción a la necesidad real de aire comprimido.
Instalar un sistema de gestión y regulación de compresores en cascada según la necesidad de aire.
Red de aire comprimido
Cerrar la red para limitar la presión de las brechas al final de la red.
Regulación
Herramientas neumáticas
Reemplace las herramientas, si es posible usar herramientas eléctricas neumáticas. El precio del kWh neumático es 20 veces mayor que el del kWh eléctrico.
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Aire comprimido

## Slide 14
Termodinámica
Con flotador
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Producción de vapor

## Slide 15
Un suministro de agua no aislado puede perder hasta un 70% de su energía térmica.
Instale un economizador para precalentar el suministro de agua de una caldera de vapor.
Ahorro de energía de 2 a 5% son posibles.
Revisa las trampas regularmente.
En instalaciones donde las trampas no se verifican con frecuencia, el 30% de ellas pueden estar defectuosas y escapar.
El monitoreo regular puede reducir esta tasa al 5%.
Si es posible, reducir la presión de la red. Si hay reguladores en la entrada de todos los consumidores, no es necesaria una presión alta en la red.
Intalando un recuperador de perdidas de calor en las purgas, tu puedes ahorrar entre el 1 y 4% de energia.
Repare las fugas regularmente. Una sola fuga de 3,18 mm de diámetro en una red de vapor a 7 bares provoca una pérdida de 3.900 € / año.
El aislamiento mojado cede 30 veces.
Recuperación de calor
Trampa de vapor
Red de vapor
Regulador de presión
Economizador
Suministro de agua
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Producción de vapor

## Slide 16
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Recuperación de calor

## Slide 17
Orígenes y características de las emisiones térmicas en la industria alimentaria:
Efluentes líquidos:
Muy bajas temperaturas (30 ° C): aguas residuales residenciales.
Temperaturas bajas (30 a 60 ° C): agua de refrigeración (compresores de aire, horno de inductancia) y lavado.
Temperaturas medias (70 a 100 ° C): agua de refrigeración (habitaciones a alta temperatura, moldes de fundición, etc.)
Alta temperatura (100 a 130 ° C): purgas de calderas, condensados de vapor, etc.
Descargas de gas:
Temperaturas muy bajas (30 ° C): Aire acondicionado.
Temperaturas bajas (30 a 60 ° C): aire caliente de secador, compresor y enfriamiento de la habitación
Temperaturas medias (70 a 100 ° C): Condensación.
Temperatura alta (100 a 130 ° C): vapor de proceso.
Emisiones difusas
Defectos de aislamiento de tuberías, paredes y aberturas no cerradas.
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Recuperación de calor

## Slide 18
1 - DIAGNÓSTICO
2 - OPTIMIZACIÓN
3 – ALMACENAMIENTO Y VALORACIÓN INTERNA
El calor fatal resultante de las descargas térmicas de los procesos y productos varía de 30 a 90 ° C para las industrias agroalimentarias.
El primer paso del proceso de valorización es llevar a cabo un diagnóstico energético de la planta.
En segundo lugar, teniendo en cuenta las necesidades, la optimización de los ajustes (combustión), así como la reducción de las pérdidas (aislamiento) de la instalación industrial hacen posible reducir las diferentes emisiones.
El uso de intercambiadores de calor, cubiertas y, si es necesario, dispositivos de almacenamiento puede explotar el calor fatal internamente para reutilizarlo en el mismo proceso (por ejemplo, aire de precalentamiento), pero también para otro proceso (secado) o calefacción de la habitación.
4 – VALORACIÓN EXTERNA
El calor fatal también se puede valorizar fuera del sitio: uso para otras compañías, redes de calor y, posiblemente, para producir electricidad a través de unidades dedicadas.
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Recuperación de calor

## Slide 19
Bombas
Reemplace o modifique las bombas sobredimensionadas.
Elija la bomba de acuerdo a las necesidades del sistema.
Aplique un recubrimiento que reduzca la fricción dentro de la rueda y las bombas centrífugas de voluta.
Restaurar las tolerancias internas.
Identificar las bombas en cavitación.
Motores
Considere también el coste de operación (energía) al comprar equipo.
No sobredimensionar los motores.
Utilice motores de alta eficiencia (clase IE3 o IE4).
Respetar las periodicidades y las instrucciones de mantenimiento del motor eléctrico.
Utilice un taller aprobado en rebobinado para evitar el rendimiento de degradación.
Instale la variación de velocidad electrónica cuando permita aumentar la eficiencia energética del sistema de bombeo.
Detenga las bombas cuando no necesiten estar funcionando. No bombee por nada.
Regulación
Válvulas
Cerrar las partes de la red no utilizadas.
Proceso
Poner en marcha un sistema de monitorización para toda la red.
Parte 2 – Eficiencia energética en usos energéticos industriales
Bombeo

## Slide 20
Energía usada
Principales impulsores del uso de la energía:
  PIB / valor agregado (precios constantes)
  Valor de producción (precios constantes)
  Población
  Transporte de pasajeros y mercancías.
  Ingresos (hogares)
  Viviendas y edificios de oficinas (suelo radiante).
Indicadores de intensidad energética:
Energía por valor de producción,
Energía por valor añadido,
Energía por horas hombre,
Energía por pasajero-km
etc.
Parte 3 – Indicadores de energía
¿Qué es un indicador de energía?

## Slide 21
¿Qué es un indicador de energía?
Beneficios del cálculo de indicadores energéticos:
Un análisis detallado del consumo por rama de actividad de la empresa.
Gracias a los indicadores, podemos poner en práctica un informe exigente.
Definir claramente las tareas y responsabilidades del plan de acción de acuerdo con las prioridades y emergencias.
Ganancias de comportamiento en el consumo de energía.
Parte 3 – Indicadores de energía

## Slide 22
DEFINICIÓN:
El diagnóstico de rendimiento energético (DPE en francés) proporciona información sobre el rendimiento energético de un edificio, mediante la evaluación de su consumo de energía y su impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Un diagnóstico le permite a la planta optimizar su consumo de energía hasta el corazón de sus procesos:
Situación del uso de energía, sistemas de servicios públicos y, sobre todo, procesos y equipos de fabricación
1- INVENTARIO
Identificación de las posibilidades de ahorro en procesos o equipos
3- ANÁLISIS
Recomendaciones técnicas y presupuestos para soluciones, con un ROI estimado.
4- RECOMENDACIÓN
Auditoría realizada in situ con una campaña de medición.
Asistencia para la implementación y capacitación
2- INVESTIGACIÓN
5- ASISTENCIA
Parte 3 – Diagnóstico de rendimiento energético

## Slide 23
Seguir el diagnóstico de rendimiento energético puede ayudar a la empresa a:
Diseñar soluciones de bajo consumo de energía.
Evaluar su viabilidad.
Seleccionar el equipo y realizar pruebas de aceptación.
Implementar un plan de conteo.
Concienciar al personal del ahorro energético, etc.
Parte 3 – Diagnóstico de rendimiento energético

## Slide 24
¡Gracias por su atención!
This project has received funding from the European Union’s H2020 Coordination Support Action under Grant Agreement No.785047.

## Slide 25
Towards a sustainable agro-food industry. Capacity building programmes in energy efficiency.